## 点検の方法等
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の点検方法及び頻度
工場又は事業場の名称
工場又は事業場の所在地
施設の種類 |  |  | 有害物質使用特定施設 ・ 有害物質貯蔵指定施設
施設名称等
使用または 貯蔵する 有害物質 |  | 種類
性状
定期点検の実施体制
点検実施責任者 |  |  |  | 保存体制 | 保存場所
点検実施者 |  |  |  |  | 保存期間 | ３年
定期点検の内容、方法及び頻度
点検箇所 |  |  | 点検内容 | 点検方法 |  |  | 頻度
イ | 床面及び周囲 |  | □床面のひび割れ、被覆の損傷 その他の異常の有無 | □目視 |  |  | □年１回以上
|  |  | □防液堤のひび割れその他の異常の 有無 | □目視 |  |  | □年１回以上
|  |  | □床の下の有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □目視 |  |  | □月１回以上
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
ロ | 施設本体 |  | □施設本体のひび割れ、亀裂、損傷 その他の異常の有無 | □目視 |  |  | □年１回以上
|  |  | □施設本体からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □目視 □漏えい等の検知 □その他（ ） |  |  | □年１回以上 □月１回以上 □その他 （ ）
ハ | 地上配管等 |  | □配管等の亀裂、損傷その他の異常の 有無 | □目視 |  |  | □年１回以上 □半年に１回以上
|  |  | □配管等からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □気密試験 □湛水試験 □漏えい等の検知 □流量等の変動の計測 □その他（ ） |  |  | □年１回以上 □半年に１回以上
ニ | 地下配管等 |  | トレンチ内に配管が設置されている場合
|  |  | □配管等の亀裂、損傷その他の異常の 有無 | □目視 □その他（ ） |  |  | □年１回以上 □半年に１回以上
|  |  | □配管等からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □目視 |  |  | □年１回以上 □半年に１回以上
|  |  | □トレンチの側面及び底面のひび割れ、 被覆の損傷等の有無 | □目視 |  |  | □年１回以上 □半年に１回以上
トレンチ内に配管が設置されていない場合
|  |  | □配管等からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □気密試験 □湛水試験 □漏えい等の検知 □流量等の変動の計測 □その他（ ） |  |  | □３年に１回以上 □年１回以上 □３か月に１回以上 □月１回以上
トレンチ内の配管であるか否かによらないもの
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
ホ | 排水溝等 |  | □排水溝等のひび割れ、被覆の損傷 その他の異常の有無 | □目視 □その他（ ） |  |  | □３年に１回以上 □年１回以上 □半年に１回以上
|  |  | □排水溝等からの有害物質を含む水の 地下への浸透の有無 | □有害物質の濃度の測定 □漏洩を確認できる装置の使用 |  |  | □３か月に１回以上 □月１回以上
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
ヘ | 地下貯蔵施設 |  | □配管等からの有害物質を含む水の 漏えい等の有無 | □気密試験 □湛水試験 □漏えい等の検知 □流量等の変動の計測 □その他（ ） |  |  | □３年に１回以上 □年１回以上 □３か月に１回以上 □月１回以上
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
その他
特記事項 |  |  | □定期点検における表の様式は、別紙１のとおりとする。
□日頃から点検を行い、結果を別紙２に記載する。
□点検(日頃の点検を含む。)において異常を発見した場合、別紙３に記載し、３年間保存する。
注１ 構造基準と点検方法の対照表は、早見表を参照のこと。 注２ 気密試験：対象となるものをガスにより加圧し、加圧状況が保たれていることを確認する方法。 注３ 湛水試験：対象となるものを液体で満たし、液の量が保たれていることを確認する方法。
Note on E43: 例（湛水試験の例） １ バルブＢを閉じる。 ２ ○○で△△内を満たす。 ３ バルブＡを閉じる。 ４ 水位計で水位を測る。 ５ ○○時間後に水位計で水位を測る。

## 点検の方法等 記載例
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の点検方法及び頻度 (記載例)
工場又は事業場の名称 |  |  | ○○工業株式会社△△工場
工場又は事業場の所在地 |  |  | △△市□□町○○○
施設の種類 |  |  | 有害物質使用特定施設 ・ 有害物質貯蔵指定施設
施設名称等 |  |  | 例)第65号 酸又はアルカリによる表面処理施設
使用または 貯蔵する 有害物質 |  | 種類 | 例)①硝酸、②フッ化水素酸
|  | 性状 | 例)強い腐食性あり
定期点検の実施体制
点検実施責任者 |  |  | ○○ ▽▽ | 保存体制 | 保存場所 | 事務所内
点検実施者 |  |  | ☆☆ ※※ |  | 保存期間 | ３年
定期点検の内容、方法及び頻度
点検箇所 |  |  | 点検内容 | 点検方法 |  |  | 頻度
イ | 床面及び周囲 |  | ■床面のひび割れ、被覆の損傷 その他の異常の有無 | ■目視 |  |  | ■年１回以上
|  |  | ■防液堤のひび割れその他の異常の 有無 | ■目視 |  |  | ■年１回以上
|  |  | □床の下の有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □目視 |  |  | □月１回以上
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
ロ | 施設本体 |  | ■施設本体のひび割れ、亀裂、損傷 その他の異常の有無 | ■目視 |  |  | ■年１回以上
|  |  | ■施設本体からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | ■目視 □漏えい等の検知 □その他（ ） |  |  | ■年１回以上 □月１回以上 □その他 （ ）
ハ | 地上配管等 |  | ■配管等の亀裂、損傷その他の異常の 有無 | ■目視 |  |  | ■年１回以上 □半年に１回以上
|  |  | □配管等からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □気密試験 □湛水試験 □漏えい等の検知 □流量等の変動の計測 □その他（ ） |  |  | □年１回以上 □半年に１回以上
ニ | 地下配管等 |  | トレンチ内に配管が設置されている場合
|  |  | ■配管等の亀裂、損傷その他の異常の 有無 | ■目視 □その他（ ） |  |  | □年１回以上 ■半年に１回以上
|  |  | ■配管等からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | ■目視 |  |  | □年１回以上 ■半年に１回以上
|  |  | ■トレンチの側面及び底面のひび割れ、 被覆の損傷等の有無 | ■目視 |  |  | □年１回以上 ■半年に１回以上
トレンチ内に配管が設置されていない場合
|  |  | □配管等からの有害物質を含む水の 漏えいの有無 | □気密試験 □湛水試験 □漏えい等の検知 □流量等の変動の計測 □その他（ ） |  |  | □３年に１回以上 □年１回以上 □３か月に１回以上 □月１回以上
トレンチ内の配管であるか否かによらないもの
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
ホ | 排水溝等 |  | ■排水溝等のひび割れ、被覆の損傷 その他の異常の有無 | ■目視 □その他（ ） |  |  | □３年に１回以上 ■年１回以上 □半年に１回以上
|  |  | □排水溝等からの有害物質を含む水の 地下への浸透の有無 | □有害物質の濃度の測定 □漏洩を確認できる装置の使用 |  |  | □３か月に１回以上 □月１回以上
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
ヘ | 地下貯蔵施設 |  | □配管等からの有害物質を含む水の 漏えい等の有無 | □気密試験 □湛水試験 □漏えい等の検知 □流量等の変動の計測 □その他（ ） |  |  | □３年に１回以上 □年１回以上 □３か月に１回以上 □月１回以上
|  |  | □その他 （ ） | □以下のとおり （ ） |  |  | □以下のとおり （ ）
その他
特記事項 |  |  | ■定期点検における表の様式は、別紙１のとおりとする。
■日頃から点検を行い、結果を別紙２に記載する。
■点検(日頃の点検を含む。)において異常を発見した場合、別紙３に記載し、３年間保存する。
注１ 構造基準と点検方法の対照表は、早見表を参照のこと。 注２ 気密試験：対象となるものをガスにより加圧し、加圧状況が保たれていることを確認する方法。 注３ 湛水試験：対象となるものを液体で満たし、液の量が保たれていることを確認する方法。
Note on E43: 例（湛水試験の例） １ バルブＢを閉じる。 ２ ○○で△△内を満たす。 ３ バルブＡを閉じる。 ４ 水位計で水位を測る。 ５ ○○時間後に水位計で水位を測る。